INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1132/3

Datum: 30.05.2013.

## KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Za javnu nabavku dizel elektroagregat i instalacija

otvoreni postupak javne nabavke

br. 4/2013

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12 )

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

- Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke

- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 – Pismena izjava ponuđača o učešću podizvođača

- OBRAZAC 5  - Opšti podaci o podizvođačima

- OBRAZAC 6 – Opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 7 - Izjava ponuđača o dostavljanju bankarskih garancija

- OBRAZAC 8 - Izjava ponuđača da će se pridržavati propisa i mera zaštite na radu

- OBRAZAC  9 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

- OBRAZAC  10 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- OBRAZAC  11 -  izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- Model ugovora

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  otvoreni postupak broj JN. 4/13,

(3) predmet javne nabavke : javna nabavka dobara- dizel elektroagregat i instalacija

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt : Radovan Puač, Šef Odseka za tehničke poslove odbranu i zaštitu

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  - javna nabavka dobara- dizel elektroagregat i instalacija  31121000

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – bez ponuda

(3) vrsta okvirnog sporazuma – ne zaključuje se okvirni sporazum

OPŠTI USLOVI  za učešće u postupku javne nabavke

dizel elektroagregat i instalacija u otvorenom postupku broj 4/2013

PREDMET NABAVKE: nabavka dizel elektroagregat i instalacija  prema opisu iz tehničke specifikacije

KVALITET: određuje tehnička specifikacija i standardi koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji

CENA: fiksna do komisijske primopredaje radova, bez primedbi

NAČIN PLAĆANJA: Ukoliko ponuđač traži avansno plaćanje, avans može iznositi najviše 40% ugovorene vrednosti, po zaključenju ugovora, a plaća se u roku od 3 dana po prenosu sredstava od Ministarstva zdravlja, a ostatak nakon komisijske primopredaje radova, bez primedbi, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od Ministarstva zdravlja.

FINANSIJSKE GARANCIJE:

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 12 pod nazivom »Finansijsko obezbeđenje«.

ROK ISPORUKE I ZAVRŠETKA RADOVA: do 45 kalendarskih dana od dana uplate avansa

MESTO ISPORUKE: Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda

GARANCIJA: minimum 36 meseci na opremu i instalacije

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena;

SERVIS:  obezbeđen, kao i delovi u garantnom i vangarantnom roku

### OBAVEZNI  USLOVI  ZA  UČEŠĆE

po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

Ponuđač u postupku javne nabavke br. 4/2013  po članu 75.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012) mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan  za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

4. da je izmirio dospele poreze, doprinose  i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama i čl. 21  . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

### DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 24  . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom se dokazuje:

a) izjavom da poseduje sopstveni servis (ovlašćen za predmet javne nabavke) na teritoriji Beograda, uz koju treba priložiti vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora, u kapacitetu minimum 100m2.

b) izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 10 servisnih vozila, za koje je potrebno dostaviti fotokopije saobraćajnih dozvola.

c) izjavom da ponuđač poseduje lager rezervnih delova u vrednosti od minimum 500.000 Eura

3.	da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom se dokazuje izjavom:

a) da ima minimum 10 servisera, koji su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima i kopijama radnih knjižica

b) da od 1o servisera, minimum 3 servisera su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima, kopijama radnih knjižica i kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač

c) da ima minimum 3 diplomiranih inžinjera, (elektro/mašinske struke), koji su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima i kopijama radnih knjižica i kopijama sertifikata izdatim na ime inžinjera, koje je izdao proizvođač

4.da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu se dokazuje:

a) dostavljanjem CE sertifikata na ceo agregat i fabrički test od proizvođača

b) dostavljanjem standarda: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12), a u vezi člana 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 4/2013

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 4/2013, koji će se sprovesti u otvorenom postupku.

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude   mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 – Pismena izjava ponuđača o učešću podizvođača (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 5  - Opšti podaci o podizvođačima(popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- u slučaju podnošenja zajedničke ponude – sve dokaze, obrasce i priloge, kako je navedeno u delu ovog Uputstva pod nazivom Zajednička ponuda

- OBRAZAC 6 – Opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi(popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 7 - Izjava ponuđača o dostavljanju bankarskih garancija(popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 8 - Izjava ponuđača da će se pridržavati propisa i mera zaštite na radu (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC  9 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi(popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC  10 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- OBRAZAC  11 -  izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- Model ugovora

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima, overenim od strane naručioca.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac  može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Partije

Predmetna nabavka nije oblikovana po partijama.

4. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Izmene, dopune i opoziv ponude

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

6. Zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

4) ponuđaču koji će izdati račun;

5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

8.  Ponuda sa podizvođačem

U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.

Za sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:

- sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.

- izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču , ne može biti veći od 50% vrednosti predmenta nabavke.

9.  Rok, način i uslovi plaćanja

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

11. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

12. Finansijsko obezbeđenje

Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja:

izjavu o dostavljanju bankarskih garancija za povraćaj avansa, dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, sa prilogom:

- Original pisma o namerama poslovne banke za izdavanje garancije za povraćaj avansnog plaćanja u visini traženog avansa, koji može biti veći od 40% vrednosti posla iz Ugovora, sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor, sa rokom važnosti do konačnog završetka celokupnog posla;

- Original pisma o namerama poslovne banke za izdavanje garancije za dobro i kvalitetno izvršenje posla u visini od 10% od vrednosti posla iz Ugovora, sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor, sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana konačnog završetka celokupnog posla;

- Original pisma o namerama poslovne banke za izdavanje garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u visini od 10% od vrednosti Ugovora, sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor, sa rokom važnosti 30 dana duže od dana isteka garantnog roka.

a uz zaključenje ugovora neopozivu, bezuslovnu, na prvi poziv naplativu i bez prava na prigovor bankarsku garanciju (u originalu) za:

- za povraćaj avansa, u visini avansa izdatu od banke prihvatljive za naručioca, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

- dobro izvršenje posla, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

- otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izdatu od banke prihvatljive za naručioca na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka.

Odmah po nastupanju garantnog slučaja naručilac će se obratiti banci koja je izdala bankarsku garanciju za realizaciju iste.

Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja i bankarsku garanciju za dobro i kvalitetno izvršenje posla ponuđač mora da podnese Naručiocu u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja Ugovora o predmetnoj nabavci.

Ako ponuđač ne postupi u roku iz prethodnog stava, Ugovor počinje da važi od momenta podnošenja bankarske garancije.

Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ponuđač mora da podnese Naručiocu u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja nespornog Zapisnika o prijemu izvedenih radova.

Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorene obaveze, važnost bankarskih garancija mora se produžiti.

Podnete bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, naplative na prvi poziv i bez prava na prigovor.

Podnete bankarske garancije ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Ako ponuđač podnese garanciju strane banke, Naručilac je dužan da proveri bonitet te banke kod Narodne banke Srbije. Ako ponuđač podnese garanciju strane banke , ta banka mora imati najmanje IBCA rejting AA.

13.  Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

- Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, saglasno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15. Traženje dodatnih objašnjenja

Na zahtev naručioca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16.Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu najniža ponuđena cena;

Ocenjivanje i rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na kriterijumu koji je, kao i njegov relativni značaj (ponder) utvrdjen na sledeći način:

- Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

- Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu KRAĆEG ROKA ISPORUKE I ZAVRŠETKA RADOVA.

- Zaštita prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom  slučaju dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili  odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana prijema odluke.

Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. ovog zakona. Ponuđač je dužan da zahtev za zaštitu prava dostavi na način da je naručilac primi u najkraćem mogućem roku.

Ako se zahtrev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, ponuđač mora imati potvrdu prijema odluke od strane naručioca, a ukoliko se zahtev dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Uplatu takse iz člana 156. stav 3. Zakona izvršiti na sledeći način:

- svrha plaćanja: Republička administrativna taksa, za javnu nabavku ... (broj ili druga

oznaka konkretne javne nabavke, ako se podnosi po drugi put zahtev za zaštitu prava u

istoj javnoj nabavci potrebno je precizno naznačiti zahtev za zaštitu prava povodom koga se plaća taksa- npr. del. broj, datum sačinjavanja i sl.),

- korisnik (primalac): Budžet Republike Srbije;

- šifra plaćanja: 153;

- br. žiro računa: 840-742221843-57;

- broj modela 97;

- poziv na broj: 50-016.

19. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112 stav 2 tačka 5 ako je podneta jedna ponuda.

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

za javnu nabavku dizel elektroagregata i instalacija

u otvorenom postupku br. 4/2013

I PODACI O PONUĐAČU

Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra: __________________________________________________________________________

Adresa sedišta: ______________________________________________________________

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:___________________________________________

E-mail ponuđača______________________________________________________________

Ime osobe za kontakt:__________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

#### Telefaks: ___________________________________________________________________

Žiro-račun ponuđača: __________________________________________________________

Matični broj: _________________________________________________________________

#### PIB:________________________________________________________________________

#### Šifra delatnosti:______________________________________________________________

Registarski broj:______________________________________________________________

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA.

IV OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

Z a nabavku dizel elektroagregata i instalacija u skladu sa tehničkom specifikacijom dajemo sledeću ponudu:

Ukupna cena ponude bez PDV-a   _______________________________________  dinara.

- Ukupna cena ponude sa PDV-om  _______________________________________  dinara.

Rok isporuke i završetak radova _________________________kalendarskih dana od dana uplate avansa.

- Traženi avans (ne veći od 40%)__________________%.

Garantni rok za opremu i izvedene radove  ___ meseci od dana prijema opreme i radova.

V OSTALI PODACI RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za javnu nabavku dizel elektroagregata i instalacija

u otvorenom postupku br. 4/2013

| Opis specifikacije DISEL ELELKTROAGREGATA | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Automatski, dizel-električni agregat, trofazni, 400/230V na 50 Hz, snage 165 kVA (cos fi = 0,8) ili 132 ekW u stand by režimu rada (rezervno napajanje), model Caterpillar GEP165 ili sličan. Dizel agregat je kontejnerskog tipa (canopy) predviđen za spoljašnju ugradnju. |  |  |
| Agregat je sastavljen od alternatora, dizel motora, mikroprocesorske kontrolne table, integrisanog dnevnog rezervoara u bazi agregata, prigušivača buke izduvnih gasova montiranog u kontejneru i zvučno izolovanog kontejnera. |  |  |
| Specifikacija motora : Industrijski, vodom hlađeni dizel motor Šestocilindrični motor sa turbopunjačem, radne zapremine 6,0 lit, stepen kompresije 17 : 1 broj obrtaja motor 1500 ob/min za 50Hz elektronski regulator broja obrtaja motora po ISO 8528 G2 |  |  |
| Specifikacija alternatora : pobuda stalnim magnetom, jednoležajni regulacija napona ± 0,5 % pri opterećenju od 0 do 100% Maksimalna vrednost prekoračenja broja obrtaja je 2250 obrtaja Maksimalna mogućnost startovanja motora 309 skVA Klasa izolacije H |  |  |
| Mikroprocesorska kontrolna tabla agregata sa LCD ekranom sa kontrolnim i zaštitnim funkcijama rada agregata. Industrijski stepen zaštite kontrolne table. Omogućava daljinski nadzor bitnih karakteristika agregata putem minimum 3 beznaponska kontakta kao i putem Modbus RS485 komunikacije. Konstruisana je za automatsko, kao i ručno uključenje i isključenje generator seta. Konstrukcije je ''heavy duty'' , sa fosfatnim hemijskom predzaštitom koja obezbedjuje površine otporne na koroziju. |  |  |
| Automatski rad je omogućen automatskim transfer prekidačem (ATS) za prebacivanje opterećenja mreža-agregat pomoću elektromotornog prekidača sa tri položaja koji se nalazi u posebnom elektroormanu koji se montira na zid. Specifikacija ATS-a : 250 A prekidači montaža na zatvorenom prostoru automatsko (elektromotorni prekidač) i ručno prebacivanje elektromotorni prekidač sa tri položaja 1– 0 –2 ulaz kablova sa donje strane ispunjen standard IEC 60947-6-1 daljinski nadzor rada putem modbus veze |  |  |
| Agregat je opremljen integrisanim dnevnim rezervoarom goriva. Rezervoar mora da obezbedi autonomiju rada od minimum 11 sati rada pri 75% opterećenja. |  |  |
| Agregat je opremljen akumulatorskom baterijom (12VDC), motor i alternator se nalaze na antivibracionim osloncima na nosećim šinama između kojih se nalazi dnevni rezervoar goriva. |  |  |
| Agregat je opremljen sa : tropolnim zaštitnim prekidačem (circuit breaker) do 250A punjačem akumulatorkih baterija grejačem rashladne tečnosti senzorom za nizak nivo goriva u dnevnom rezervoaru Rezidencijalni prigušivač buke – izduvni lonac na vodu izduvnih gasova , -25 dB(A) sa kompenzatorom montiran unutar zvučno izolovanog kućišta. CE sertifikat za ceo agregat kao celinu. Zvučno izolovano kućište koje omogućava prigušenje buke pri radu agregata na manje od 80 dB(A) na 1 metar i 75% opterećenja. |  |  |
| Agregat i ATS su u kompletu proizvedeni u Evropskoj uniji i mogu se koristiti u Evropskoj uniji. |  |  |
| Ponuđač je potrebno da uračuna održavanje na mesečnom nivou jedan izlazak za Check Up i jedan godišnji servis. |  |  |

Instalacioni radovi:

1. ATS elektro orman za kontrolu 2 agregata, ABB master-slave automatika

2. Projekat izvedenog stanja dizel agregata sa opremom

3. Priprema terena i iskop zemlje za temelj agregata

4. Izrada armiranog betonskog temelja 500 x 150 x 30

5. Isporuka i ugradnja PVC zaštitnih cevi za kablove fi 120mm, ispod temelja

6. Izrada servisne betonske staze oko agregata

7. Mašinsko bušenje otvora u podu i zidovima za prolaz kablova

8. Izrada zaštitnog postolja komandnog ormana u agregatskoj prostoriji

9. Utovar i odnošenje šuta, sređivanje terena

10. Isporuka i polaganje energetskog kabla PPOO 4x120mm2 od RO do agregata

11.Isporuka i polaganje signalnog kabla sopstvene potrošnje PPOO 3x2,5mm2 od RO do agregata

12. Isporuka i postavljanje PNK 200 regala komplet sa pričvrsnim materijalom i poklopcem, regali se montiraju trasom kablova

13. Isporuka i izrada temeljnog uzemljivača i prstena od pocinkovane trake 35x3mm

14. Demontaža postojećeg ormana automatike tip Rade Končar, povezivanje postojećih kablova

15. Zaštita prodora kablovskih trasa kroz različite PP sektore – zatvaranjeotvora VUNIZOLOM  TO-5 (E90), gletovanje ispunjenog otvora PLAMALOM-K, premazivanje kablova sa obe strane prodora PLAMALOM-S

16.Isporuka i ugradnja senzora nivoa goriva i pumpe za pretakanje goriva

17. Isporuka eurodizel goriva za prvo puštanje i probu

18. Ispitivanje ugrađene opreme, puštanje u rad, obuka osoblja

19. Istovar dizel agregata sa kamiona, postavljanje i pozicioniranje na temelj

OBRAZAC 2

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

OBRAZAC STRUKTURE CENE

(popuniti, potpisati, overiti pečatom i predati uz obrazac ponude)

Obrazac strukture cene popuniti po grupama navedenim u tabeli (materijal i radovi) iskazivanjem neto vrednosti i zavisnih troškova (bez obračunatog PDV-a), obračunati PDV, ukupna vrednost radova bez PDV-a i ukupna vrednost radova sa PDV-om.

| Opis | Neto vrednost | Zavisni troškovi | Ukupna vrednost bez PDV-a | PDV | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal |  |  |  |  |  |
| Radovi |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  |

U cenu, odnosno vrednost uračunati sve zavisne troškove: nabavku materijala, carina, transport i ugradnja materijala, špedicija, opremu za rad, atesti i završno čišćenje mesta rada i odvoza šuta na deponiju i dr.

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC 3

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

DA PONUĐAČ PRIHVATA SVE USLOVE IZ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da prihvatam sve uslove navedene u Konkursnoj dokumentaciji za podnošenje ponuda za predmetnu javnu nabavku.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

- OBRAZAC 4

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

IZJAVA

PONUĐAČA

O UČEŠĆU PODIZVOĐAČA

U vezi sa pozivom za dostavljanje ponude o javnoj nabavci dizel elektroagregata i instalacija, izjavljujemo da nastupamo sa podizvođačem / podizvođačima i u nastavku navodimo njegovo / njihovo učešće po vrednosti:

U ponudi podizvođač __________________________________________________________

(navesti naziv podizvođača)

u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u nabavci dizel elektroagregata i instalacija

na sledeći način  ______________________________________________________________

što iznosi ________ % vrednosti ponude.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa da podizvođačem.

U slučaju većeg broja podizvođača, obrazac treba fotokopirati.

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU

Naziv podizvođača:               ____________________________________________________

Adresa podizvođača:            ____________________________________________________

Lice za kontakt:                    ____________________________________________________

e-mail:                                    ____________________________________________________

Telefon:                                  ____________________________________________________

Telefaks:                                ____________________________________________________

Poreski broj ponuđača:        ____________________________________________________

Matični broj ponuđača:        ____________________________________________________

Šifra delatnosti:                     ____________________________________________________

Datum                                                                                                  Podizvođač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa da podizvođačem.

U slučaju većeg broja podizvođača, obrazac treba fotokopirati.

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Naziv ponuđača:                   ____________________________________________________

Adresa ponuđača:                 ____________________________________________________

Lice za kontakt:                    ____________________________________________________

e-mail:                                    ____________________________________________________

Telefon:                                  ____________________________________________________

Telefaks:                                ____________________________________________________

Poreski broj ponuđača:        ____________________________________________________

Matični broj ponuđača:        ____________________________________________________

Šifra delatnosti:                     ____________________________________________________

Broj računa i naziv banke:   ____________________________________________________

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju kada se podnosi Zajednička ponuda.

U slučaju većeg broja obrazaca treba fotokopirati za svakog  učesnika u Zajedničkoj        ponudi.

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BANKARSKIH GARANCIJA

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo u ugovorenom roku dostaviti naručiocu neopozivu, bezuslovnu, na prvi poziv naplativu i bez prava na prigovor bankarsku garanciju (u originalu) za:

- za povraćaj avansa, u visini avansa, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka do konačnog završetka celokupnog posla

- dobro izvršenje posla, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od dana konačnog završetka celokupnog posla

- otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izdatu od banke prihvatljive za naručioca na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog garantnog roka.

MP	_______________________

### (potpis ovlašćenog lica)

Prilog uz ovu izjavu:

- original pisma o namerama banke da će izdati tražene bankarske garancije

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 8

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

PONUĐAČA DA ĆE SE PRIDRŽAVATI PROPISA I MERA ZAŠTITE NA RADU

Ponuđač se obavezuje da će se u toku izvođenja radova pridržavati propisa i mera zaštite na radu i zaštite životne sredine, te da će shodno tome obezbediti i preduzeti potrebne mere i opšte zaštite i sigurnosti svojih radnika i trećih lica tokom izvođenja radova.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

- OBRAZAC 9

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12) i člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavke dizel elektroagregata i instalacija   broj 4/2013, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica

- OBRAZAC 10

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

IZJAVA PONUĐAČA

DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM POSLOVNIM I TEHNIČKIM KAPACITETOM

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne nabavke dizel elektroagregata i instalacija   broj 4/2013, koji sprovodi Institut za neonatologiju raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom kako je navedeno u tački 2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

a)  da poseduje sopstveni servis (ovlašćen za predmet javne nabavke) na teritoriji Beograda, za koji prilože vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora, u kapacitetu minimum 100m2.

b) da ima u vlasništu minimum 10 servisnih vozila, za koje dostavljamo fotokopije saobraćajnih dozvola.

c) da poseduje lager rezervnih delova u vrednosti od minimum 500.000 Eura

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 11

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  4/2013

dizel elektroagregata i instalacija

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

KADROVSKI KAPACITITET

IZJAVA PONUĐAČA O KADROVSKOM KAPACITETU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u ponudi za javnu nabavku broj  4/2013 - nabavka dizel elektroagregata i instalacija INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD, izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim kadrovskim kapacitetom, kako je navedeno u tački 3.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

a) da ima minimum 10 servisera, koji su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima i kopijama radnih knjižica

b) da od 1o servisera, minimum 3 servisera su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima, kopijama radnih knjižica i kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač

c) da ima minimum 3 diplomiranih inžinjera, (elektro/mašinske struke), koji su minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M-A obrascima i kopijama radnih knjižica i kopijama sertifikata izdatim na ime inžinjera, koje je izdao proizvođač.

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

PREDLOG

U G O V O R A

Zaključen izmedju ugovornih stranaka:

1. INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50 (u daljem tekstu: kupac), koga zastupa V.D. direktora  Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski i

2. _________________________________________________________________________

Matični broj ____________________________________________(u daljem tekstu: prodavac) koga zastupa direktor_____________________________________

_______________________________________________________________________

I.  PREDMET UGOVORA I CENA

Prema ovom Ugovoru, PRODAVAC je saglasan da proda i KUPAC je saglasan da kupi

sledeću opremu (u daljem tekstu "PROIZVOD"):

1 (jedan) novi dizel električni agregat model________________,

opremljen prema ponudi PRODAVCA broj od ____.____.2013 .godine. sa instalacijom prema zahtevu iz tehničke specifikacije navedene u konkursnoj dokumentaciji.

Ukupna cena za PROIZVOD na paritetu DDP Beograd sa uračunatim PDV-om iznosi :

___________________________dinara

II.  ISPORUKA

Isporuka će se izvršiti na gradilište KUPCA, u Beogradu,  u roku od---------------_(____)  dana, a po ispunjenju uslova iz člana III, ovog Ugovora.

Primopredaja proizvoda biće izvršena prema članu XV ovog Ugovora.

III. PLAĆANJE

Plaćanje cene iz člana I ovog Ugovora biće izvršeno kako sledi:

Avans u visini ---------- ugovorene vrednosti, po zaključenju ugovora, a plaća se u roku od 3 dana po prenosu sredstava od Ministarstva zdravlja, a ostatak nakon isporuke proizvoda i komisijske primopredaje radova, bez primedbi, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od Ministarstva zdravlja.

IV.  UGOVORNA KAZNA I NEIZVRŠENJE UGOVORA

1. U slučaju da dodje do kašnjenja isporuke PROIZVODA duže od 15 (petnaest) radnih dana od roka navedenog u članu II, iz razloga koji nisu opisani u članu VIII i donjem Stavu 2, PRODAVAC će biti dužan da KUPCU plati ugovornu kaznu od 0,5% (pet desetina jednog procenta) od prodajne cene PROIZVODA u zakašnjenju za svaku punu sedmicu ovog zakašnjenja isključujući gore pomenuti period od 2 (dve) nedelje. Ova ugovorna kazna ni u kom slučaju neće prelaziti 2% (dva procenta) prodajne cene PROIZVODA čija isporuka kasni.

2. PRODAVAC ne preuzima nikakve obaveze za zakašnjenja prouzrokovana propustom KUPCA da potpiše ovaj ugovor na vreme i/ili izvrši plaćanje na način predvidjen u članu III.

V.   CARINA, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI

Carinske dažbine i carinske takse su uključene u cenu navedenu u članu I ovog Ugovora.

VI.  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sve specifikacije i karakteristike su bazirane na standardima za proizvodnju mašina, radnim uslovima i tolerancijama postavljenim od strane proizvodjača.

VII.  POPRAVKE, ODRŽAVANJE, ODGOVORNOST I GARANCIJE

KUPAC je odgovoran za pravilnu upotrebu i održavanje PROIZVODA, kao i da PROIZVOD drži u potpuno ispravnom stanju. U izvršenju ovih obaveza KUPAC preuzima odgovornost da obezbedi stručno osoblje za rukovanje i održavanje PROIZVODA, da prekine sa korišćenjem proizvoda pri pojavi bilo kakvog kvara i da obezbedi stručne servisere za izvršenje popravki, uz upotrebu isključivo originalnih rezervnih delova.

Ako KUPAC zahteva od PRODAVCA da obezbedi servisere za održavanje i popravke KUPAC je dužan da obezbedi da taj serviser ima uslove za bezbedan rad i da preduzme odgovarajuće mere kako bi se izbegle povrede osoblja i oštećenje sredstava.

PRODAVAC neće biti odgovoran pred bilo kojim prekršajnim ili krivičnim sudom za bilo kakvo nepoštovanje zakona i propisa od strane KUPCA ili nekog drugog korisnika.

Garancija (čiji je trošak uključen u prodajnu cenu) pokriva popravku, ili zamenu, samo onog dela ili delova za koje se utvrdi da su defektni u smislu materijala ili izrade.

Važnost garancije je tridesetšest (36) meseci od isporuke i montaže PROIZVODA.

Početak važenja garancije je od dana puštanja PROIZVODA  u rad.

Ako je garancija postala nevažeća ili je istekla u slučaju udesa ili pogrešnog rukovanja PROIZVODOM bez obzira na uzrok, stepen ili trajanje neispravnosti PROIZVODA, KUPAC neće imati pravo na odštetu, ili produženje garantnog roka ili pravo na raskid ugovora.

Ako KUPAC propusti da preuzme stare, zamenjene delove pri preuzimanju popravljenog PROIZVODA, isti neće naknadno moći da potražuje povraćaj takvih delova.

PROIZVOD je pokriven standardnom garancijom proizvodjača.

Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ponuđač mora da podnese Naručiocu u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja nespornog Zapisnika o prijemu izvedenih radova.

Bankarsku garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku biće aktivirana u slučaju da se ne poštuje prioritet kupca, pri pozivu za otklanjanje nedostataka ili kvarova na proizvodu.

VIII.  VIŠA SILA

1.	Ispunjenje obaveza PRODAVCA po ovom Ugovoru ne podleže odgovornosti PRODAVCA za docnju u slučaju nastupanja štrajkova, obustava rada, nesretnih slučaja, požara, poplava ili drugih slučajeva više sile, embarga, akcija organa vlasti, rata, gradjanskog rata ili ma kog drugog uzroka koji je van razumne kontrole PRODAVCA i koji se nisu mogle predvideti, niti izbeći ili otkloniti. Neispunjenje ili kašnjenje usled ovakvih slučajeva oslobodiće PRODAVCA od bilo kakve obaveze prema KUPCU osim obaveze povraćaja avansa.

2.	U slučaju nastupanja više sile, PRODAVAC će poslati obaveštenje KUPCU preporučenom poštom, u roku od tri dana od prvog nastupanja više sile, zajedno sa svim detaljima uključujući datum prvog nastupanja više sile i uzroka ili okolnosti koje su dovele do nastupanja više sile.

3.    PRODAVAC će odmah obavestiti KUPCA o prestanku trajanja više sile.

4.Osim obaveze PRODAVCA predviđene tačkom 4 stava 2 ovog Ugovora, ugovorne strane neće imati bilo kakva potraživanje između sebe posle raskida ugovora kao rezultat dejstva više sile.

IX.	SERVIS U GARANCIJI, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

Servis u garantnom roku prema članu VII ovog Ugovora biće obavljen od strane prodavca Prilikom isporuke PROIZVODA PRODAVAC će izvršiti osnovnu obuku za rukovanje i korišćenje PROIZVODA.

X. 	LITERATURA

PRODAVAC će obezbediti KUPCU uputstva za rad i održavanje proizvoda dostavljenu od proizvodjača, na srpskom jeziku.

XI. 	OBAVEZE I REKLAMACIJE

Nadzor u ime kupca je dužan da PROIZVOD na uobičajni način pregleda, odmah po prijemu PROIZVODA, i da o vidljivim nedostacima obavesti Prodavca bez odlaganja.

Obaveza PRODAVCA u pogledu reklamacije bilo kakve vrste po ovom ugovoru, uključujući reklamaciju usled gubitka ili oštećenja nastalog usled načina izrade, popravke ili korišenja PROIZVODA isporučenog po ovom Ugovoru, ni u kojem slučaju neće biti veća od nabavne cene PROIZVODA iz člana I ovog Ugovora.  Ni u kom slučaju PRODAVAC neće biti odgovoran za indirektnu, posledičnu štetu ili izmaklu dobiti i slične vrste štete.

XII. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Za nesuglasice izmedju ugovornih strana koje se ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je Trgovinski sud u Beogradu.

XIII. IZMENE UGOVORA

Ovaj ugovor se može menjati samo pismenim sporazumom potpisanim od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

XIV. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupiće na snagu po potpisivanju obe ugovorne strane.

Medjutim, primopredaja PROIZVODA biće uslovljena ispunjenjem uslova shodno članu III. U slučaju da se ne izvrše obaveze shodno članu III, PRODAVAC može da raskine ovaj ugovor bez ikakve obaveze ili naknade štete bilo koje vrste, uz pismeno obaveštenje drugoj strani.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) identična primeraka od kojih su 2(dva) za KUPCA i 2 (dva) za PRODAVCA.

PRODAVAC                               				KUPAC

____________________________				__________________________

Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski