INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

# BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta         3615-049

Pomoćnik direktora         3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:  1132/11

Datum: 18.06.2013.

Na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, vrši se izmena  i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku dizel elektroagregata, u otvorenom postupku broj 4/2013, objavljena na Portalu javnih nabavki dana 31.05.2013. godine na sledeći način:

Tabela instalacionih radova u kojoj su navedene  potrebne količine radova:

|  | Radovi na ugradnji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opis radovi | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| 1,1 | Priprema terena i iskop zemlje za izradu temelja za smeštaj agregata | pauš | 1 |  |  |
| 1,2 | Izrada armiranog betonskog postolja za agregatsko postrojenje, odgovarajuće nosivosti, dimenzije 500 x150 x 30 cm | pauš | 1 |  |  |
| 1,3 | Isporuka i ugradnja 2 kom plastičnih cevi dimenzija Ø120 za prolaz kablova ispod postolja | m | 6 |  |  |
| 1,4 | Izrada betonske staze oko postolja agregata za opsluživanje uređaja, širina staze 80cm | pauš | 1 |  |  |
| 1,5 | Mašinsko bušenje otvora u podu i zidovima neophodnih za prolaz kablova | pauš | 1 |  |  |
| 1,6 | Utovar i odnošenje nastalog šuta na deponiju, sređivanje terena | pauš | 1 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | 2. ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opis radovi | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| 2,1 | Isporuka i polaganje energetskog kabla PPOO 4x120 mm² od RO do generatorskog priključka na agregatu, komplet sa izradom kablovskih završnica | m | 40 |  |  |
| 2,2 | Isporuka i polaganje komandno signalih kablova PPOO 3x 2,5mm² od RO do generatorskog priključka na agregatu | m | 80 |  |  |
| 2,3 | Isporuka i postavljanje PNK 200 regala komplet sa pričvrsnim materijalom i poklopcem, regali se montiraju trasom kablova. | m | 60 |  |  |
| 2,4 | Isporuka i izrada temeljnog uzemljivača sa ugradnjom sondi i prstena od pocinkovane trake 35x3mm | m | 30 |  |  |
| 2,5 | Isporuka i polaganje energetskog uzemljivačkog kabla PPOO 1x120 mm² od RO sabirnice do generatorskog priključka na agregatu, komplet sa izradom kablovskih završnica | m | 40 |  |  |
| 2,6 | Demontaža postojećeg ormana automatike tip RADE KONČAR | pauš | 1 |  |  |
| 2,7 | Prevezivanje postojećih kablova i povezivanje na novi orman automatike. | pauš | 1 |  |  |
| 2,8 | Zaštita prodora kablovskih trasa kroz različite PP sektore - zatvaranje otvora VUNIZOLOM TP-5 (E90), gletovanje ispunjenog otvora PLAMALOM-K, premazivanje kablova sa obe strane prodora PLAMALOM-S. | kom | 4 |  |  |
| 2,9 | Ispitivanje instalacije i izrada atesta | kompl | 1 |  |  |
| 2,10 | Isporuka i ugradnja senzora min- max nivoa goriva i pumpe za pretakanje goriva | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
|  | 3. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 3,1 | Isporuka eurodizel goriva za prvo puštanje i probu | l | 200 |  |  |
| 3,2 | Ispitivanje ugrađene opreme, dostavljanje sertifikata sa merenja, puštanje u rad opreme, obuka osoblja | pauš | 1 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |