***TEHNIČKA SPECIFIKACIJA***

Nabavka usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T, za period od dvanaest meseci

1. **Redovan servis** (godišnji) podrazumeva pregled svih motor/generator parametara, i to:

-Isporuku i promenu ulja za podmazivanje

- Isporuku i zamenu filtera za ulje

- Isporuku i promenu filtera za gorivo

- Proveru rashladne tečnosti (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

- Proveru grejača rashladne tečnosti

- Proveru filtera za vazduh koji se menja na tri godine i kasnije, zavisno od uprljanosti i uslova rada agregata (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

-Čišćenje klema na aku bateriji i proveru aku baterije

-Proveru ispravnosti rada punjača aku baterije

-Proveru isptavnosti solenoida i komande za gorivo, nivoa goriva

-Proveru i pritezanje svih spojeva u komandno-kontrolnom sistemu

-Proveru stanja svih osigurača koji pripadaju komandno-kontrolnom sistemu

-Proveru creva za gorivo i rashladnu tečnost

-Proveru kontrolne table i Emargensy STOP

-Proveru ispravnosti ATS panela

-Startovanje agregata i proveru njegovog rada.

2. **Preventivni servis** (mesečni) podrazumeva pregled svih motor/generator parametara, i to:

- Proveru rashladne tečnosti (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

- Proveru grejača rashladne tečnosti

- Proveru filtera za vazduh

-Čišćenje klema na aku bateriji i proveru aku baterije

-Proveru ispravnosti rada punjača aku baterije

-Proveru isptavnosti solenoida i komande za gorivo, nivoa goriva

-Proveru i pritezanje svih spojeva u komandno-kontrolnom sistemu

-Proveru stanja svih osigurača koji pripadaju komandno-kontrolnom sistemu

-Proveru creva za gorivo i rashladnu tečnost

-Proveru kontrolne table i Emargensy STOP

-Proveru ispravnosti ATS panela

-Startovanje agregata i proveru njegovog rada.